江苏省徐州医药高等职业学校

基础护理实训室设备带工程招标说明书

（XZYX-131126）

根据我校护理专业教学需要，拟采用公开招标方式采购基础护理实训室吸引、传呼系统、中心供气等工程，邀请具备该产品生产、销售、设计、安装等资质和能力的供应商前来投标。

一、招标项目名称及采购数量：

项目：徐州医药高等职业学校基础护理实训室吸引、传呼系统、中心供气等工程。

二、项目需求

详见附件2：《房间使用草图》

三、工程量清单

详见附件1：《基础护理实训室设备带工程配置方案》

四、招标程序

1、发布实验实训设备招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式三份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

五、投标方资质要求

1、具有国内独立法人资格，注册资本金在人民币500万元及以上，独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在参加政府采购活动前三年的经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人须通过ISO9001质量管理体系认证，具有三级及以上机电设备安装工程专业资质证书，具有安全生产许可证，取得省级及以上药监部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（准字号），省级质量监督局颁发的压力管道安装许可证、压力管道设计许可证，具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目；

3、具有较强的本地化服务能力和完善的管理及售后服务体系，并配有较强的专业技术队伍，能确保驻场建设和售后现场服务响应，能够及时提供系统的设备维修和升级服务，工程验收时提供详细施工图。

4、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章，具备主要设备生产厂家针对本项目的专项授权。。

5、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准，具有安全生产许可证（本地有效期内）。有专业设计、施工的技术力量，具备独立组织设计、施工、维护、保养的技术能力，中标后不允许分包、转包；

6、具有近两年设计、施工同类工程的业绩不少于三个；

六、设备参考指标、培训及质保要求

1、设备参考指标

详见附件1：《基础护理实训室设备带工程配置方案》

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障。

七、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、安装调试等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）生产或经营许可证

（5）质量管理体系认证证书

（6）法人授权委托书

（7）产品第三方测试报告

（8）其它资质证明

（9）2012、2013年业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

八、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后，根据需方要求在15天内将设备安装到招标方指定的安装地点，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在安装验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

九、投标时间安排

1、投标标书送达截止时间：2013年12月9日  上午8:30开标前

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚

3、开标时间：2013年12月9日  上午8:40

十、联系方式

技术问题联系人及电话：佟主任   0516—82559029

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

十一、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十二、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校实验实训物资招标工作领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2013-11-25

附件1：基础护理实训室设备带工程配置方案

1、中心供氧系统、中心吸引系统、传呼对讲系统

- 根据校方提供的房间使用草图（附件2），参考YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》、 YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》、GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》。对基护病房3、4楼为中心供氧（空气）、中心吸引、传呼对讲系统的设计区域。共设计8间病房，80张床位数，共计80只氧气快速插座，80只吸引快速插座，80盏床头灯，80只电源开关，80只“3+2”电源插座， 8套对讲传呼系统，另外，氧气（空气）二级减压箱和流量计等按适用配置。

2、设备带

病房设备带采用组合式铝合金设备带，均为壁面侧装，一带三槽，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求。铝合金设备带表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。设备带上供氧（空气）支管设有维修阀。

3、医用传呼系统设计说明

共设置8病房单元传呼对讲系统（三、四层各4个病房）。本工程选用电脑呼叫系统，液晶显示，电脑呼叫系统由微电脑主机、双向通话对讲器、走廊大屏幕显示器、门灯、复位按钮等组成。

4、安全装置

在二级减压装置中均设计有安全阀，万一压力超过规定值时安全阀自动打开卸压，当卸压后压力低于规定值时安全阀立即自动关闭，以保持压力的稳定。

5、终端设备

本工程氧气(压缩空气)终端设计选用自封式快速插座，插拔灵活，气密性高，操作简便。使用时只要将湿化器插入终端就能自动定位，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，该插座造型美观大方，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏，氧气终端流量＞10L/min，使用寿命＞10年。

6、监视装置

为保证病区病房内终端压力使用安全，在每层护士站设计供氧压力监测装置一套，护士可直接监视中心供氧、吸引系统使用实际压力。

7、设备带工程配置方案

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息交换管理主机 | 山东亚华YH997T | 套 | 1 | 山东亚华 |
| 2 | 管理软件 | 山东亚华YH997T | 套 | 1 | 山东亚华 |
| 3 | 管理电脑 | 联想扬天A6000k | 台 | 1 |  |
| 4 | 液晶电视 | 夏普LCD-46LX640A | 台 | 1 | 与管理电脑连接 |
| 5 | 走廊点阵屏 | 山东亚华YH-D208S | 架 | 2 | 山东亚华 |
| 6 | 床头分机 | 山东亚华YH657Q | 台 | 80 | 山东亚华 |
| 7 | 门口分机 | 山东亚华YH627T | 台 | 8 | 国标86底盒 |
| 8 | 呼叫开关 | 山东亚华YH-K7，预留扩展接口（输液报警） | 个 | 80 | 双向语音通话 |
| 9 | 设备带 | 床头式，铝合金 | 米 | 130 | 市场主流品牌型号 |
| 10 | 壁板 | 设备带堵头 | 个 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 11 | 多功能插座 | 10A，五孔，多功能插座 | 个 | 80 | TCL |
| 12 | 开关 | 10A,单极大板开关 | 个 | 80 | TCL |
| 13 | 灯具 | 嵌入式照明灯（设备带内），18W | 个 | 80 | 飞利浦 |
| 14 | 氧气终端 | 市场主流品牌型号 | 个 | 80 | 上海捷锐等市场主流品牌型号 |
| 15 | 吸引终端 | 满足工程设备需求 | 个 | 80 | 上海捷锐等市场主流品牌型号 |
| 16 | 低压螺纹阀门 | 满足工程设备需求 | 个 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 17 | 真空泵 | 水环式真空泵，满足工程设备需求 | 台 | 2 | 市场主流品牌型号 |
| 18 | 储气罐 | 真空罐 1-2立方 | 台 | 1 | 市场主流品牌型号 |
| 19 | 气水分离器 | 满足工程设备需求 | 台 | 1 | 市场主流品牌型号 |
| 20 | 电控柜 | PLC控制,双路 | 台 | 1 | 市场主流品牌型号 |
| 21 | 焊接法兰阀门 | 电动两通阀 | 台 | 2 | 市场主流品牌型号 |
| 22 | 压力仪表 | 电接点真空表 | 台 | 2 | 市场主流品牌型号 |
| 23 | 电气配线（室内） | 满足工程设备需求 | 米 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 24 | 电气配管 | 镀锌线管，国标，满足工程设备需求 | 米 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 25 | 低压碳钢平焊法兰 | 方、圆法兰，满足工程设备需求 | 副 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 26 | 对绞电缆 | 满足工程设备需求 | 米 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 27 | 报警装置 | 压力监测报警器 | 台 | 1 | 市场主流品牌型号 |
| 28 | 低压螺纹阀门 | 铜球阀 | 个 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 29 | 低压不锈钢管 | 国标304，满足工程设备需求 | 米 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 30 | 低压不锈钢管件 | 国标304，满足工程设备需求 | 套 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 31 | 电气配线 | 管内穿线，满足工程设备需求 | 米 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 32 | 分线盒 | 满足工程设备需求 | 个 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 33 | 装饰罩 | 满足工程设备需求 | 米 | 适用 | 市场主流品牌型号 |
| 34 | 病房扶手 | 抗菌、防腐，满足工程设备需求 | 米 | 适用 | 与病房设计风格一致 |
| 35 | 其他辅助材料 | 满足工程设备需求 |  | 适用 |  |

附件2：房间使用草图

| 1950mm 走 廊 | 5970mm 9110mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5970mm 59700mm 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 59700mm 玻璃墙 玻璃墙 8000mm 3000mm |  |
|  | 护士站 | 办公室 4000mm |
| 走 廊 过街天桥 |  |  |

监控屏

8号楼三楼示意图

| 1950mm 走 廊 | 5970mm 9110mm 8000mm 玻璃墙 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5970mm 5970mm 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 玻璃墙 8000mm |  |
|  | 5970mm 玻璃墙 3000mm 玻璃墙 4000mm |  |
|  | 办公室 | 仓库 |
| 走 廊 |  |  |

门廊高2750，宽5440，挑梁距地面2440，东面宽2800，小挑梁高400，大挑梁高690。单位都是mm.

8号楼四楼示意图